## 省エネ集計
★本省エネ計算のご使用方法は、次のブック「使用方法」をご覧ください。
★実際の計算はブック「HEX-1」をご使用ください。対象室が複数機種ある場合、ブック「HEX-1」をコピーして夫々計算してください。
| 通常型換気扇 |  |  |  | 全熱交換型換気扇
| 記号 | 年間削減量（外気負荷削減量+換気扇電力削減量） |  |  | 記号 | 年間削減量（外気負荷削減量+換気扇電力削減量）
|  | 電力[kW] | 金額[円] | CO2排出量[kg] |  | 電力[kW] | 金額[円] | CO2排出量[kg]
| HEX-1 | 1093.9663 | 16409.4947 | 607.1513 | HEX-1 | 1127.5312 | 16912.9679 | 625.7798
| Total | 1093.9663 | 16409.4947 | 607.1513 | Total | 1127.5312 | 16912.9679 | 625.7798
※：詳細計算方法は各ブック（HEX-1～ ）をご覧ください
※：ブックを追加された場合、上表中のセルにリンクを追加してください。一括計算ができます。
※：常時換気用（24時間換気）の換気扇を別途設置し、標準換気量の換気扇をON／OFF制御で使用した場合、省エネ量は上記の２～3倍になります。

## 使用方法
使用方法
このブックでも計算できますが、同じものがHEX-1にありますので計算されるときはそちらをご使用ください。計算結果は「省エネ集計」の表中に反映されます。
※：例として、同じ換気扇を2台並列使用する場合の数値を入れております。1台の場合セル（K36,K37）を「１」にしてください。
※：天井扇（一般換気扇）と全熱交換型の換気扇が計算できるようにしております。
※：常時換気法に適合するように、換気扇を強弱運転の場合を計算できるようにしてありますが、台数制御でON/OFF運転の場合、セル（F36、F37）（=弱運転換気量）の値を「０」にしてください。
※：換気扇を2台ご使用になり、、1台を基本換気量（0.5回換気）、もう1台を標準換気量の換気扇とされ、標準換気量の換気扇をON/OFF運転されたると、
省エネ量は2倍～3倍になります。
(省エネ量は、外気導入量の削減量で決まります。通常の設計（強弱切り替え）ではその差が200m3～300m3ですが、ON/OFF運転ですとそれが、
ほぼ設計換気量となる為、省エネ効果が非常に大きくなります。）
年間削減見積量
|  | 採用機器 | 空調費削減量 |  |  | 換気扇電力削減量
|  |  | 電力[kWh] | 金額[円] | CO2排出量[kg-CO2] | 電力[kWh] | 金額[円] | CO2排出量[kg-CO2]
|  | 天井扇 | 1075.2738 | 16129.1069 | 596.777 | 18.6925 | 280.3878 | 10.3743
|  | 全熱交換型 | 977.991 | 14669.8655 | 542.785 | 149.5402 | 2243.1024 | 82.9948
＜省エネ見積の計算方法＞
運転条件換気扇コントローラで換気扇の強/弱（ON/OFF）運転を切り替える
（強/弱運転の外気負荷の差） ＝ （年中強運転する場合の外気負荷） - （年中弱運転する場合の外気負荷）
（削減量） ＝ （強/弱運転の外気負荷の差） - {（強/弱運転の外気負荷の差） × （実際に強運転する率）}
※： 印の数値、又は、セル内の係数を変えることにより、省エネ計算条件を変更できます。
＜省エネ見積の計算条件＞
※：運転時間を８時間40分とする（８：５０～１７：３０）
※：換気扇コントローラにより、換気扇の強/弱運転を切り替える
※：省エネ金額計算は、冷暖房電力の削減金額と換気扇の消費電力削減金額を別々に表示
※：電力料金は15円/ｋWhで計算
※：強運転時及び、弱運転時のエンタルピ変換効率は、メーカ・カタログ値にエンタルピ変換効率補正値(冷房時０．８２、暖房時０．９９)を乗じたもので計算
※：電力1kWh当たりのCO2排出量を０．５５５kg－CO2/kWhとする（2006年 環境省政令による）
| 採用機器 | 強運転換気量[m3/h] |  | 弱運転換気量[m3/h] |  | エンタルピ交換効率 強運転[%] | エンタルピ交換効率 弱運転[%] | 強運転電力[W] | 弱運転電力[W] | 使用台数 | 換気扇型番 (参考)
|  | 総換気量 | 単体換気量 | 総換気量 | 単体換気量
| 天井扇（通常型換気扇） | 760 | 380 | 520 | 260 | 0 | 0 | 46 | 28.5 | 2 | VD-20ZXK8-C
| 全熱交換型 | 700 | 350 | 220 | 110 | 68 | 79.5 | 204 | 64 | 2 | LGH-35RS5
※：微弱運転風量
※：エンタルピは空気線図から求める。
|  | 夏季 |  | 冬季
|  | 温湿度 | エンタルピ | 温湿度 | エンタルピ
| 室外 | 33℃ 63％ | 84.7 | 0℃ 50％ | 4.7
| 室内 | 26℃ 40％ | 47.5 | 20℃ 40％ | 34.8
＜天井扇（通常型換気扇）の場合＞
※：換気扇の動作率は30％とする。
（注：弊社事務所における実証実験の換気扇動作率30％を適用）
|  |  | 単位 | 計算条件
| 室容量 |  | [m3] | -
| 換気量（強運転時） |  | [m3/h] | 760
| 換気量（弱運転時） |  | [m3/h] | 520
注：下記計算式中の係数説明
１）１．２：空気密度（外気負荷計算式中）
2）３６００：単位系変換係数 KJ→KW（外気負荷計算式中）
3）２．６（夏季）、３．１（冬季）：電力1kW当りエアコンの熱交換能力（COP）
|  |  | 単位 | 夏季冷房 |  |  | 冬季暖房
| 外気温湿度 |  | [℃・%] | 33℃ 63％ |  |  | 0℃ 50％
| 室内空気温湿度 |  | [℃・%] | 26℃ 40％ |  |  | 20℃ 40％
| 外気エンタルピ |  | [ｋJ/kg(DA)] | 84.7 |  |  | 4.7
| 室内エンタルピ |  | [ｋJ/kg(DA)] | 47.5 |  |  | 34.8
| 天井扇の外気負荷 |  |  | ¦外気エンタルピ－室内エンタルピ¦×1.2×換気量/3600
| 強運転時外気負荷 |  | [kw] | 9.424 |  |  | 7.6253
| 弱運転時外気負荷 |  | [kw] | 6.448 |  |  | 5.2173
| 電力1kw当り熱交換能力 |  | [kw/kw] | 2.6 |  |  | 3.1
| 運転時間 |  |  | 8.67時/日×22日/月×5月/年 |  |  | 8.67時/日×22日/月×3月/年
|  |  | [h/年] | = | 953.7 |  | = | 572.22
| 電気料 |  | [円/kwh] | 15 |  |  | 15
| 換気扇強運転稼動率 |  | [％] | 30
| 天井扇の強/弱運転による年間冷暖房電力削減量{（通年強運転の場合の冷暖房電力 - 通年弱運転の場合の冷暖房電力）} | [8 empty] | 天井扇の強/弱運転による電力削減量[kWh]
| （9.42kW×953.7h/年÷2.6kW/kW + 7.63kW×572.22h/年÷3.1kW/kW） - （6.45kW×953.7h/年÷2.6kW/kW + 5.22kW×572.22h/年÷3.1kW/kW） | [8 empty] | （46W-28.5W)×(953.7h/年+572.2h/年)
| = | 1536.1054 | kWh | [6 empty] | 26.7036 |  | kWh
削減電力
|  | 1,536kWh×(1 - 0.30) | [7 empty] | 26.7kWh×(1-0.30)
| = | 1075.2738 | kWh | [6 empty] | 18.6925 |  | kWh
天井扇の強/弱運転による年間冷暖房費削減額{（通年強運転の場合の冷暖房金額 - 通年弱運転の場合の冷暖房金額）}
{（9.42kw×953.7h/年÷2.6kw/kw)×15円 + (7.63kw×572.22h/年÷3.1kw/kw）×15円} - {（6.45kw×953.7h/年÷2.6kw/kw)×15円 + (5.22kw×572.22h/年÷3.1kw/kw）×15円}
| = | 23041.5813 | 円
削減金額
|  | 23,042円×(1 - 0.30) | [7 empty] | 18.7kWh×15円/kWh×(1-0.30)
| = | 16129.1069 | 円 | [6 empty] | 280.3878 |  | 円
天井扇の強/弱運転による冷暖房CO2排出削減量
CO2削減量
|  | 1,075kWh×0.555kg-CO2/kWh | [7 empty] | 18.7kWh×0.555kg-CO2/kWh
| = | 596.777 | kg-CO2 | [6 empty] | 10.3743 |  | kg-CO2
＜全熱交換型の場合＞
※：換気扇の動作率は30％とする。
（注：弊社事務所における実証実験の換気扇動作率30％を適用）
|  |  | 単位 | 計算条件
| 室容量 |  | [m3] | -
| 換気量（強運転時） |  | [m3/h] | 700
| 換気量（弱運転時） |  | [m3/h] | 220
注：下記計算式中の係数説明
１）１．２：空気密度（外気負荷計算式中）
2）３６００：単位系変換係数 KJ→KW（外気負荷計算式中）
3）２．６（夏季）、３．１（冬季）：電力1kw当りエアコンの熱交換能力
|  |  | 単位 | 夏季冷房 |  |  | 冬季暖房
| 外気温湿度 |  | [℃・%] | 33℃ 63％ |  |  | 0℃ 50％
| 室内空気温湿度 |  | [℃・%] | 26℃ 40％ |  |  | 20℃ 40％
| 外気エンタルピ |  | [ｋJ/kg(DA)] | 84.7 |  |  | 4.7
| 室内エンタルピ |  | [ｋJ/kg(DA)] | 47.5 |  |  | 34.8
| 全熱交換型換気扇の外気負荷 |  |  | ¦外気エンタルピ－室内エンタルピ¦×1.2×換気量/3600
| 強運転時換気扇効率 |  | [％] | 55.76 |  |  | 67.32
| 強運転時外気負荷 |  | [kw] | 3.84 |  |  | 2.2952
| 弱運転時換気扇効率 |  | [％] | 65.19 |  |  | 78.705
| 弱運転時外気負荷 |  | [kw] | 0.94962 |  |  | 0.47005
| 電力1kw当り熱交換能力 |  | [kw/kw] | 2.6 |  |  | 3.1
| 運転時間 |  |  | 8.67時/日×22日/月×5月/年 |  |  | 8.67時/日×22日/月×3月/年
|  |  | [h/年] | = | 953.7 |  | = | 572.22
| 電気料 |  | [円/kwh] | 15 |  |  | 15
| 換気扇強運転稼動率 |  | [％] | 30
| 全熱交換型換気扇の強/弱運転による年間冷暖房電力削減量{（通年強運転の場合の冷暖房電力 - 通年弱運転の場合の冷暖房電力）} | [8 empty] | 全熱交換型換気扇の強/弱運転による電力削減量[kWh]
| （3.84kw×953.7h/年÷2.6kw/kw + 2.30kw×572.22h/年÷3.1kw/kw） - （0.95kw×953.7h/年÷2.6kw/kw + 0.47kw×572.22h/年÷3.1kw/kw） | [8 empty] | (204W-64W)×(953.7h/年+572.2h/年)
| = | 1397.13 | kwh | [6 empty] | 213.6288 |  | kWh
削減電力
|  | 1,397kwh×(1 - 0.30) | [7 empty] | 213.6kWh×(1-0.30)
| = | 977.991 | kwh | [6 empty] | 149.5402 |  | kWh
全熱交換型換気扇の強/弱運転による年間冷暖房費削減額{（通年強運転の場合の冷暖房金額 - 通年弱運転の場合の冷暖房金額）}
{（3.84kw×953.7h/年÷2.6kw/kw)×15円 + (2.30kw×572.22h/年÷3.1kw/kw）×15円} - {（0.95kw×953.7h/年÷2.6kw/kw)×15円 + (0.47kw×572.22h/年÷3.1kw/kw）×15円}
| = | 20956.9507 | 円
削減金額
|  | 20,957円×(1 - 0.30) | [7 empty] | 149.5kWh×15円/kWh×(1-0.30)
| = | 14669.8655 | 円 | [6 empty] | 2243.1024 |  | 円
全熱交換型換気扇の強/弱運転による冷暖房CO2排出削減量
CO2削減量
|  | 978kwh×0.555kg/kwh | [7 empty] | 149.5kWh×0.555kg-CO2/kWh
| = | 542.785 | kg | [6 empty] | 82.9948 |  | kg-CO2
ブック内の計算結果一覧
・このブックの計算条件による、各削減量の計算結果が表示されます
換気扇単体の強、弱運転風量を入れる（カタログ値）
換気扇の強、弱効率を入れる（カタログ値）
・カタログ記載の「熱交換率」ではなく「エンタルピー交換率」
・天井扇（通常型換気扇）の場合は「０」ゼロを記入
換気扇の使用台数
1部屋に複数台設置される場合があるため
換気扇の強、弱運転電力（カタログ値）
シミュレーション条件の外気温度、湿度及び、室内温度、湿度からエンタルピーを空気線図を使って求める。
・空気線図については、三菱電機様
「三菱ロスナイ技術資料＜製品編＞＜制御設計編＞」
などに載っています。
・エンタルピーの計算は、インターネットなどにもフリーソフトがあります。
以下の計算表は天井扇用です
・全熱交換型の場合は、後の計算表を使用
年間動作時間
・セル中に式があるので、式中の数字を変更する
例：8.67×22×5
電気料金
・大口契約の場合、夏季、冬季によって異なる
ので個別に記入
強運転の稼働率
・全運転時間に占める強運転時間の％
・弊社実績では約30％、換気量が少ないと強運転時間
は多くなります。
計算結果
・計算式（計算方法）は各枠内上部に記載
以下の計算表は全熱交換型用
・通常型の場合は、前の計算表を使用
少し見にくいですが、各数値と計算式中の対応する数値を同色で示します
・通常型、全熱交換型ともに同じですので、前の通常型の計算式も同じです

## HEX-1
換気扇コントローラによる事務所(1室)の年間省エネ試算
※：例として、同じ換気扇を2台並列使用する場合の数値を入れております。1台の場合セル（K36,K37）を「１」にしてください。
※：天井扇（一般換気扇）と全熱交換型の換気扇が計算できるようにしております。
※：常時換気法に適合するように、換気扇を強弱運転の場合を計算できるようにしてありますが、台数制御でON/OFF運転の場合、セル（F36、F37）（=弱運転換気量）の値を「０」にしてください。
※：換気扇を2台ご使用になり、、1台を基本換気量（0.5回換気）、もう1台を標準換気量の換気扇とされ、標準換気量の換気扇をON/OFF運転されたると、
省エネ量は2倍～3倍になります。
(省エネ量は、外気導入量の削減量で決まります。通常の設計（強弱切り替え）ではその差が200m3～300m3ですが、ON/OFF運転ですとそれが、
ほぼ設計換気量となる為、省エネ効果が非常に大きくなります。）
年間削減見積量
|  | 採用機器 | 空調費削減量 |  |  | 換気扇電力削減量
|  |  | 電力[kWh] | 金額[円] | CO2排出量[kg-CO2] | 電力[kWh] | 金額[円] | CO2排出量[kg-CO2]
|  | 天井扇 | 1075.2738 | 16129.1069 | 596.777 | 18.6925 | 280.3878 | 10.3743
|  | 全熱交換型 | 977.991 | 14669.8655 | 542.785 | 149.5402 | 2243.1024 | 82.9948
＜省エネ見積の計算方法＞
運転条件換気扇コントローラで換気扇の強/弱（ON/OFF）運転を切り替える
（強/弱運転の外気負荷の差） ＝ （年中強運転する場合の外気負荷） - （年中弱運転する場合の外気負荷）
（削減量） ＝ （強/弱運転の外気負荷の差） - {（強/弱運転の外気負荷の差） × （実際に強運転する率）}
※： 印の数値、又は、セル内の係数を変えることにより、省エネ算出条件を変更できます。
＜省エネ見積の計算条件＞
※：運転時間を８時間40分とする（８：５０～１７：３０）
※：換気扇コントローラにより、換気扇の強/弱運転を切り替える
※：省エネ金額計算は、冷暖房電力の削減金額と換気扇の消費電力削減金額を別々に表示
※：電力料金は15円/ｋWhで計算
※：強運転時及び、弱運転時のエンタルピ変換効率は、メーカ・カタログ値にエンタルピ変換効率補正値(冷房時０．８２、暖房時０．９９)を乗じたもので計算
※：電力1kWh当たりのCO2排出量を０．５５５kg－CO2/kWhとする（2006年 環境省政令による）
| 採用機器 | 強運転換気量[m3/h] |  | 弱運転換気量[m3/h] |  | エンタルピ交換効率 強運転[%] | エンタルピ交換効率 弱運転[%] | 強運転電力[W] | 弱運転電力[W] | 使用台数 | 換気扇型番 (参考)
|  | 総換気量 | 単体換気量 | 総換気量 | 単体換気量
| 天井扇（通常型換気扇） | 760 | 380 | 520 | 260 | 0 | 0 | 46 | 28.5 | 2 | VD-20ZXK8-C
| 全熱交換型 | 700 | 350 | 220 | 110 | 68 | 79.5 | 204 | 64 | 2 | LGH-35RS5
※：微弱運転風量
※：エンタルピは空気線図から求める。
|  | 夏季 |  | 冬季
|  | 温湿度 | エンタルピ | 温湿度 | エンタルピ
| 室外 | 33℃ 63％ | 84.7 | 0℃ 50％ | 4.7
| 室内 | 26℃ 40％ | 47.5 | 20℃ 40％ | 34.8
＜天井扇（通常型換気扇）の場合＞
※：換気扇の動作率は30％とする。
（注：弊社事務所における実証実験の換気扇動作率30％を適用）
|  |  | 単位 | 計算条件
| 室容量 |  | [m3] | -
| 換気量（強運転時） |  | [m3/h] | 760
| 換気量（弱運転時） |  | [m3/h] | 520
注：下記計算式中の係数説明
１）１．２：空気密度（外気負荷計算式中）
2）３６００：単位系変換係数 KJ→KW（外気負荷計算式中）
3）２．６（夏季）、３．１（冬季）：電力1kW当りエアコンの熱交換能力（COP）
|  |  | 単位 | 夏季冷房 |  |  | 冬季暖房
| 外気温湿度 |  | [℃・%] | 33℃ 63％ |  |  | 0℃ 50％
| 室内空気温湿度 |  | [℃・%] | 26℃ 40％ |  |  | 20℃ 40％
| 外気エンタルピ |  | [ｋJ/kg(DA)] | 84.7 |  |  | 4.7
| 室内エンタルピ |  | [ｋJ/kg(DA)] | 47.5 |  |  | 34.8
| 天井扇の外気負荷 |  |  | ¦外気エンタルピ－室内エンタルピ¦×1.2×換気量/3600
| 強運転時外気負荷 |  | [kw] | 9.424 |  |  | 7.6253
| 弱運転時外気負荷 |  | [kw] | 6.448 |  |  | 5.2173
| 電力1kw当り熱交換能力 |  | [kw/kw] | 2.6 |  |  | 3.1
| 運転時間 |  |  | 8.67時/日×22日/月×5月/年 |  |  | 8.67時/日×22日/月×3月/年
|  |  | [h/年] | = | 953.7 |  | = | 572.22
| 電気料 |  | [円/kwh] | 15 |  |  | 15
| 換気扇強運転稼動率 |  | [％] | 30
| 天井扇の強/弱運転による年間冷暖房電力削減量{（通年強運転の場合の冷暖房電力 - 通年弱運転の場合の冷暖房電力）} | [8 empty] | 天井扇の強/弱運転による電力削減量[kWh]
| （9.42kW×953.7h/年÷2.6kW/kW + 7.63kW×572.22h/年÷3.1kW/kW） - （6.45kW×953.7h/年÷2.6kW/kW + 5.22kW×572.22h/年÷3.1kW/kW） | [8 empty] | （46W-28.5W)×(953.7h/年+572.2h/年)
| = | 1536.1054 | kWh | [6 empty] | 26.7036 |  | kWh
削減電力
|  | 1,536kWh×(1 - 0.30) | [7 empty] | 26.7kWh×(1-0.30)
| = | 1075.2738 | kWh | [6 empty] | 18.6925 |  | kWh
天井扇の強/弱運転による年間冷暖房費削減額{（通年強運転の場合の冷暖房金額 - 通年弱運転の場合の冷暖房金額）}
{（9.42kw×953.7h/年÷2.6kw/kw)×15円 + (7.63kw×572.22h/年÷3.1kw/kw）×15円} - {（6.45kw×953.7h/年÷2.6kw/kw)×15円 + (5.22kw×572.22h/年÷3.1kw/kw）×15円}
| = | 23041.5813 | 円
削減金額
|  | 23,042円×(1 - 0.30) | [7 empty] | 18.7kWh×15円/kWh×(1-0.30)
| = | 16129.1069 | 円 | [6 empty] | 280.3878 |  | 円
天井扇の強/弱運転による冷暖房CO2排出削減量
CO2削減量
|  | 1,075kWh×0.555kg-CO2/kWh | [7 empty] | 18.7kWh×0.555kg-CO2/kWh
| = | 596.777 | kg-CO2 | [6 empty] | 10.3743 |  | kg-CO2
＜全熱交換型の場合＞
※：換気扇の動作率は30％とする。
（注：弊社事務所における実証実験の換気扇動作率30％を適用）
|  |  | 単位 | 計算条件
| 室容量 |  | [m3] | -
| 換気量（強運転時） |  | [m3/h] | 700
| 換気量（弱運転時） |  | [m3/h] | 220
注：下記計算式中の係数説明
１）１．２：空気密度（外気負荷計算式中）
2）３６００：単位系変換係数 KJ→KW（外気負荷計算式中）
3）２．６（夏季）、３．１（冬季）：電力1kw当りエアコンの熱交換能力
|  |  | 単位 | 夏季冷房 |  |  | 冬季暖房
| 外気温湿度 |  | [℃・%] | 33℃ 63％ |  |  | 0℃ 50％
| 室内空気温湿度 |  | [℃・%] | 26℃ 40％ |  |  | 20℃ 40％
| 外気エンタルピ |  | [ｋJ/kg(DA)] | 84.7 |  |  | 4.7
| 室内エンタルピ |  | [ｋJ/kg(DA)] | 47.5 |  |  | 34.8
| 全熱交換型換気扇の外気負荷 |  |  | ¦外気エンタルピ－室内エンタルピ¦×1.2×換気量/3600
| 強運転時換気扇効率 |  | [％] | 55.76 |  |  | 67.32
| 強運転時外気負荷 |  | [kw] | 3.84 |  |  | 2.2952
| 弱運転時換気扇効率 |  | [％] | 65.19 |  |  | 78.705
| 弱運転時外気負荷 |  | [kw] | 0.94962 |  |  | 0.47005
| 電力1kw当り熱交換能力 |  | [kw/kw] | 2.6 |  |  | 3.1
| 運転時間 |  |  | 8.67時/日×22日/月×5月/年 |  |  | 8.67時/日×22日/月×3月/年
|  |  | [h/年] | = | 953.7 |  | = | 572.22
| 電気料 |  | [円/kwh] | 15 |  |  | 15
| 換気扇強運転稼動率 |  | [％] | 30
| 全熱交換型換気扇の強/弱運転による年間冷暖房電力削減量{（通年強運転の場合の冷暖房電力 - 通年弱運転の場合の冷暖房電力）} | [8 empty] | 全熱交換型換気扇の強/弱運転による電力削減量[kWh]
| （3.84kw×953.7h/年÷2.6kw/kw + 2.30kw×572.22h/年÷3.1kw/kw） - （0.95kw×953.7h/年÷2.6kw/kw + 0.47kw×572.22h/年÷3.1kw/kw） | [8 empty] | (204W-64W)×(953.7h/年+572.2h/年)
| = | 1397.13 | kwh | [6 empty] | 213.6288 |  | kWh
削減電力
|  | 1,397kwh×(1 - 0.30) | [7 empty] | 213.6kWh×(1-0.30)
| = | 977.991 | kwh | [6 empty] | 149.5402 |  | kWh
全熱交換型換気扇の強/弱運転による年間冷暖房費削減額{（通年強運転の場合の冷暖房金額 - 通年弱運転の場合の冷暖房金額）}
{（3.84kw×953.7h/年÷2.6kw/kw)×15円 + (2.30kw×572.22h/年÷3.1kw/kw）×15円} - {（0.95kw×953.7h/年÷2.6kw/kw)×15円 + (0.47kw×572.22h/年÷3.1kw/kw）×15円}
| = | 20956.9507 | 円
削減金額
|  | 20,957円×(1 - 0.30) | [7 empty] | 149.5kWh×15円/kWh×(1-0.30)
| = | 14669.8655 | 円 | [6 empty] | 2243.1024 |  | 円
全熱交換型換気扇の強/弱運転による冷暖房CO2排出削減量
CO2削減量
|  | 978kwh×0.555kg/kwh | [7 empty] | 149.5kWh×0.555kg-CO2/kWh
| = | 542.785 | kg | [6 empty] | 82.9948 |  | kg-CO2